### 一、工程概况

- 工程名称

本工程为扬州中医院3号楼一层隔离病房、可转换病房改造。

#### 2、工程内容：

2.1 本工程位于扬州中医院3号楼一层，涉及19间病房，其中病房1至病房7为隔离病房，共16张床位；病房8至病房19为可转换病房，共24张床位。本次改造内容为：

（1）内增设16套落地式吊桥设备，配套气体管路、电源管路布置；更换房间门为钢质门，净通过宽度不小于1.1米；

（2）过渡病房增设24床设备带，设备带仅配置气体接口及电源插座；

（3）室外增设气站，包含氧气、压缩空气、负压吸引管路及设备。

2.2 具体范围详见图纸非阴影区域。

### 二、技术规格与要求

- 装饰要求

本次改造仅隔离病房更换入口门，以及强电、医用气体施工过程中的修补工作。

要求门采用钢制手推子母门，门洞净尺寸不小于1200×2100mm。门体采用1.0mm厚电解钢板制作，铝蜂窝填充，钢质门套，表面均喷塑处理，颜色根据现场实际情况及甲方要求确定，门体设置可视观察窗，配套提供五金件、门锁及门吸。

- 强电系统要求

- 本次新增设备带、吊桥、压缩空气站、中心吸引站、中心供氧站均为一级负荷，要求双电源供电，一用一备自动切换。

- 每条吊桥、设备带回路配电功率为2KW。

- 设备带、吊桥线路为WDZ-BYJ-3x4。

- 各个分配电箱电源均从大楼预留总配电箱用WDZ-YJY电缆沿桥架引出。

3.配电箱

- 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 医用气体要求

1、系统设计总体要求：

- 氧气、压缩空气、真空吸引应从一楼室外中心气站引管至隔离、过渡病房区域，并设置总管接口。

- 所有气体终端采用德制，国产优质品牌，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。

- 除负压吸引排气管采用无缝钢管外，其余所有医气管道均要求为符合BSI标准的脱脂紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 进入隔离、过渡病房的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω，室外管道应设置保温防护措施。

2、医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力 （MPa） | 超压报警压力 （MPa） | 欠压报警压力 （MPa） | 医气输出口流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |

3、医用气体系统配置要求：

3.1 一层隔离、过渡病房：

- 隔离、过渡病房设置氧气、压缩空气、真空吸引三气系统，过渡病房每间设置设备带，每床设压缩空气、真空吸引输出口一个，氧气输出口两个。隔离病房每间设置吊塔，

- 氧气、压缩空气、真空吸引均接入室外气站。

- 所有医气管道及藏墙、设备带医气输出口均包含在投标报价中。

- 控制系统：气体管道必须先通过分区阀门箱后方可进入各病区，并应设置医气压力报警装置。

3.2气源站：

- 一楼室外设置压缩空气站、中心吸引站和中心供氧站。

- 压缩空气站应采用一体式撬装机组，含无油涡旋式空压机2台，一用一备，压缩机功率：7.5KWx2台，排气量：0.97m3/min；并设置大流量调压装置。

- 真空吸引站应采用一体式撬装机组，应由2台抽气量≥100m3/h医用油润旋片式真空泵，内置真空过滤器，带有止回阀、1台0.6m3真空罐（碳钢）、高效灭菌器、配合1台自动控制柜、集成框架等组成。并应配置一套消毒灭菌器，以保证废气达到标准后排放。

- 中心供氧站采用汇流排形式，采用低温绝热钢瓶（杜瓦罐）供气，并设置大流量调压装置和汽化器，以保证正常用氧所需。低温绝热钢瓶（杜瓦罐）由院方负责提供。

- 气源站、管道均包含在投标报价中。气站的土建、照明、防爆、通排风由招标方负责提供，投标方只需提供气源设备。

4、医用气体系统主要设备技术要求：

4.1气体输出口：

- 采用德制品牌，符合DIN13260-BSI标准；

- 输出口表面颜色应符合国际通用标准；

- 输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；

- 各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000次以上；

- 输出口能带气维修。

4.2压力管道元件要求：

高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于项目安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

- 设备要求及参数

ICU吊桥技术要求和有关说明

一、通用技术参数

1、投标产品生产厂家应具备医疗器械生产许可证，投标产品需具备ISO9001认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书（提供加盖生产企业红章的资质证明文件复印件）

2、通过“ISO11197：2016 Medical supply units”标准检测。（提供加盖生产企业红章的检测报告复印件）

3、符合欧盟四倍承重系数安全负载要求。（提供加盖生产企业红章的检测报告复印件）

4、通过GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系要求五星认证。（提供加盖生产企业红章的资质证明文件复印件）

5、防护等级应符合GB4208中IP20规定。（提供加盖生产企业红章的第三方检测报告复印件）

6、防火等级按UL 94检测需达到V-0级。（提供加盖生产企业红章的证明文件复印件）

7、 主体材料要求为高强度铝合金，至少为6063型材。吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供加盖CMA计量认证标志型材检测报告及抗菌检测报告复印件）

8、●所有气体管道全部采用医气专用不锈钢管，彻底解决软管老化、使用寿命短、漏气维修等问题。

9、采用落地式安装，交互错位布局，预留更多急救空间。

10、●医用气体在其引入的监护呼吸区段内置的医气阀门控制箱中设有三个气体维修阀，可分别单独控制氧气/空气/负压吸引三类气体的供应，以及需要时快速关闭气体检修。

11、桥身横梁中段的照明灯与病人基本信息显示屏浑然一体，美观大方；提供日常照明及夜间休息照明等多种模式，满足医护人员的日常护理运用。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

12、●采用自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

13、●气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插座插头可保证≥5.5万次的插拔（提供加盖生产企业红章的检测报告）；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。

二、产品技术参数

干湿分离吊桥（数量：9台）

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

2、医护工作站长度2500-3000mm（实际规格以用户需求为依据），桥底高度2100mm；

3、监护区，配置如下：

(1)可翻转仪器平台1层：翻转角度90°；

(2)监护平台1层：平台一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）；

(3)嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个（220V/10A），网络接口1个（RJ45），等电位接地端子2个；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(4)内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个，吸引维修阀1个；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(5)气体终端标准配置：氧气2个、压缩空气2个；

(6)监护区承载重量≤80kg；

4、护理区，配置如下：

(1)护理平台1套；

(2)操作平台1层：两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉1个，内藏式电源插座3个（220V,10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）；

(3)嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个（220V/10A)；网络接口1个（RJ45）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(4)气体终端标准配置：负压吸引2个；

(5)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

(6)护理区承载重量≤80kg；

5、输液区，配置如下：（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(1)移动旋转臂1套：旋转半径450mm，旋转角度≤340°，承载重量≤30kg；

(2)泵架总成1套：内藏式电源插座6个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45），注射泵杆1件，可调输液挂架1件；

6、照明系统，配置如下：

(1)工作照明3套（LED），功率18W，亮度可调；

(2)休息照明1套（LED），功率3W；

7、主体材料采用高强度铝合金型材；

8、所有气体管道采用不锈钢管；

9、表面处理采用静电喷涂；

10、落地式安装。

干湿分离吊桥（数量：7台）

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

2、医护工作站长度2000-3000mm（实际规格以用户需求为依据），桥底高度2100mm；

3、监护区，配置如下：

(1)可翻转仪器平台1层：翻转角度90°；

(2)监护平台1层：平台一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）；

(3)嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个（220V/10A），网络接口1个（RJ45），等电位接地端子2个；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(4)内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个，吸引维修阀1个；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(5)气体终端标准配置：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个；

(6)嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个（220V/10A)；网络接口1个（RJ45）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(7)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

(8)监护区承载重量≤80kg；

4、输液区，配置如下：（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

(1)移动旋转臂1套：旋转半径450mm，旋转角度≤340°，承载重量≤30kg；

(2)泵架总成1套：内藏式电源插座6个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45），注射泵杆1件，可调输液挂架1件；

5、照明系统，配置如下：

(1)工作照明2套（LED），功率18W，亮度可调；

(2)休息照明1套（LED），功率3W；

6、主体材料采用高强度铝合金型材；

7、所有气体管道采用不锈钢管；

8、表面处理采用静电喷涂；

9、落地式安装。

- 主要设备配置表：

| - 序号 | - 名称 | - 品牌1 | - 品牌2 | - 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用手推门 | - 欧尼克 | - 松下 | - OFJOYT |
| - 2 | - 电线、电缆 | - 江南 | - 远东 | - 上上 |
| - 3 | - 气体设备带 | - 超捷 | - 捷锐 | - 捷工 |
| - 4 | - 医用油润旋片式真空机组 | - 雅森 | - 阿特拉斯 | - 英格索兰 |
| - 5 | - 气体终端 | - 超捷 | - 捷锐 | - 捷工 |
| - 6 | - 吊塔 | - 太阳龙 | - 谊安 | - 南通医疗 |
| - 7 | - 脱脂铜管 | - 海亮 | - 宁波永享 | - 飞轮 |
| - 8 | - 气体汇流排 | - 超捷 | - 捷锐 | - 捷工 |